# 2

# ADDUCTION D’EAU POTABLE

ADDUCTION GAZ

# ADDUCTION EAU POTABLE

## 1 - Définition des travaux de l'entreprise - Réglementations

I - Étendue et consistance des travaux

Les travaux d'adduction d'eau à la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-après :

- la fourniture et la pose des canalisations comprenant tuyaux, pièces de raccords, et appareils d'équipement ;

- la fourniture et la pose des robinetteries, appareils de fontainerie et autres ;

- l'exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et prestations ;

- la construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres nécessaires tels que butées, massifs d'ancrage, fourreaux, etc. ;

- la construction ou la fourniture et pose en éléments préfabriqués des regards, chambres ou coffrets pour compteurs, robinetteries et autres appareils d'équipement ;

- la fourniture et la pose de poteaux incendies y compris les branchements au réseau A.E.P. ;

- les épreuves et essais ;

- et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour livrer l'adduction d'eau en complet et parfait état de fonctionnement.

L'exécution des branchements sera à la charge de l'entreprise

En ce qui concerne les travaux de terrassements pour tranchées des canalisations et autres, il est précisé :

- tous les travaux de terrassements pour la pose des canalisations eau, sont à la charge de l'entreprise ;

-Le piquetage du tracé des canalisations est à la charge de l'entreprise.

II - Définition et limites des travaux de l'entreprise

Les travaux d'adduction d'eau à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :

Branchement et raccordement eau des bâtiments

Origine des installations :

- Raccordement sur réseau existant aux abords de m’opération sous contrôle de la

Lyonnaise des Eaux.

Limite des installations :

- Jusqu'au coffret à compteur au droit de chaque lot.

Les compteurs seront :

- Fournis et posés par le concessionnaire à la demande de chaque colotis.

Le réseau sera bouclé.

Défense contre l’incendie

Les poteaux de défense incendie seront alimentés par le réseau d’adduction d’eau potable projeté.

Les poteaux incendie seront conformes aux normes N. F.S 61 213 et N.F.S.62200, et devront fournir un débit de 17 l/s ou 60 m3/h sous  une pression dynamique de 1 bar.

III- Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les suivants :

CCTG

Fascicule n° 71

Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

DTU

DTU n° 60.31

Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - eau froide avec pression. Norme : NF P 41-211.

Normes NF et E

Toutes les normes NF et E applicables aux travaux du présent marché, dans la liste de l'annexe 1 du CCTG fascicule no 71

Les normes des classes P et S concernant le matériel d'incendie.

Les normes énumérées aux annexes « Textes normatifs » des différents DTU cités ci-avant.

Textes officiels

Code de la santé publique :

— articles L. 1 et L. 2 relatifs aux règlements sanitaires ;

— articles L. 19 et L. 3-25.1 sur les eaux potables ;

— circulaire du 9 août 1978 relative à la protection contre les retours d'eau dans les réseaux publics ;

— circulaire DGS / VS4 / no 94-9 du 25 janvier 1994 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des supports de traitement.

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulièrement l'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Défense contre l'incendie :

— circulaire n° 51-465 du 10 décembre 1951, complétée par l'arrêté ministériel du 1er février 1978 ;

— arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.

Textes et réglementations du concessionnaire

Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du concessionnaire.

2 - Spécifications et prescriptions techniques

I - Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché, devront répondre aux spécifications suivantes.

Conformité aux normes

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant l'objet de normes NF, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes.

Conformité aux DTU

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués traités dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU.

Qualité des matériaux et fournitures

Prescriptions générales

Prescriptions spéciales aux tuyaux, raccords et leurs accessoires

Prescriptions spéciales aux appareils de robinetterie, fontainerie, accessoires et pièces diverses

Matériaux et fournitures d'un type non courant ou nouveau

Se reporter au CCTG fascicule 71 chapitres I et IV

Agrément du concessionnaire

Tous les matériaux, matériels, fournitures et éléments fabriqués devant être mis en œuvre, devront être agréés par le concessionnaire.

Produits ayant fait l'objet d'une certification

Pour ces fournitures, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette « certification » selon le « Guide des produits certifiés pour le bâtiment » dernière édition parue.

Matériaux, composants ou procédés nouveaux

Pour toutes les familles de produits sous « Avis Technique », il ne pourra être mis en œuvre que des produits titulaires d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces Avis Techniques.

II - Protection contre la corrosion

Tous les éléments, articles et fournitures à mettre en œuvre devront impérativement être munis d'une protection garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront être adaptés à la composition des différentes eaux et des différents terrains rencontrés, et aux conditions particulières éventuellement rencontrées.

III - Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des fournitures sur chantier avant mise en œuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, ni marquage, l'entrepreneur devra justifier la conformité.

Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

IV - Diamètres et dimensions des ouvrages des réseaux

Les diamètres des canalisations et les dimensions des ouvrages annexes ont été déterminés par le maître d'œuvre et sont portés sur les plans.

V- Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

VI - Relations avec le concessionnaire

Il appartient à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du service concerné.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ce service seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

VII- Accords du concessionnaire - contrôles - conformité - etc.

L'ensemble des études, l'exécution des travaux, les fournitures mises en œuvre, les essais, etc. devront impérativement répondre aux exigences et demandes du concessionnaire concerné.

Il incombera à l'entrepreneur de prendre en temps utile toutes dispositions pour répondre à cet impératif.

Accord du concessionnaire sur les dispositions envisagées

L'ensemble des ouvrages et canalisations objet du présent marché, devra être projeté et réalisé en parfait et complet accord avec les services du concessionnaire.

À cet effet, il incombera à l'entrepreneur :

— de prendre contact en temps voulu avec ces services pour leur soumettre les pièces du projet et les dispositions envisagées pour sa réalisation ;

— de procéder, le cas échéant, à toutes les modifications et/ou mises au point qui seraient exigées par le concessionnaire, et ce jusqu'à satisfaction complète de ce dernier.

Les travaux ne pourront débuter qu'après remise au maître d'ouvrage par l'entrepreneur, d'un accord écrit du concessionnaire certifiant la conformité du projet.

Contrôle de l'exécution des travaux

Les préposés du concessionnaire pourront procéder à des contrôles sur chantier, ils n'auront pas autorité pour donner des instructions et des ordres aux ouvriers dans le cas où ils jugeraient que l'exécution n'est pas conforme, mais ils devront en avertir le maître d'œuvre.

Soudages

Les assemblages par soudage ne pourront être réalisés que par des ouvriers titulaires d'une homologation, en cours de validité.

Le concessionnaire pourra intervenir à tout moment pour contrôler les soudures par des essais non destructifs.

Contrôle des installations

Les installations font l'objet avant la mise en eau, de contrôles appropriés effectués par le concessionnaire ou sous sa responsabilité.

L'entrepreneur sera tenu de réaliser toutes reprises et/ou travaux nécessaires, le cas échéant, pour remédier aux défauts constatés.

Réception des installations

La réception du réseau d'adduction eau est prononcée par le maître d'ouvrage en présence du représentant désigné par le concessionnaire.

Pour cette réception, l'entreprise devra fournir :

— les plans des ouvrages mis conforme à l'exécution, à l'échelle voulue ;

— le ou les procès-verbaux d'essais et vérifications des installations ;

— et toutes autres pièces exigées, le cas échéant, par le concessionnaire.

VIII - Règles générales concernant le réseau eau

Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec le service du concessionnaire, et s'il y a lieu avec d'autres services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir l'approbation de ces services.

Étanchéité

L'étanchéité devra être parfaite pour éviter toutes fuites, si minimes soient-elles.

Gel

Toutes dispositions devront être prises et principalement la profondeur d'enfouissement, pour garantir les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau, c'est-à-dire les canalisations et les ouvrages annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront être soumis en fonction de leurs emplacements.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques

Tous les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront être adaptés à la composition chimique tant des eaux qu'ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Purges et vidanges

Les canalisations devront être posées avec les pentes voulues pour permettre la purge aux points hauts et la vidange et la décharge aux points bas du profil.

IX - Canalisations du réseau eau

Les tuyaux, raccords et accessoires devront répondre aux prescriptions et conditions du fascicule 71 CCTG, articles 14 à 23 en fonction de leur type.

La pose et la mise en œuvre des tuyaux devront être effectuées dans les conditions définies aux articles 51 à 54 du fascicule 71 du CCTG.

X - Robinetteries - Organes de coupure

Toutes les robinetteries eau et pièces accessoires devront toujours être de provenance, modèle et type préconisés par le concessionnaire.

Les caractéristiques des robinetteries seront à déterminer en fonction de différents critères, dont notamment :

— leur domaine d'utilisation ;

— leur emplacement (enterré ou en élévation) ;

— la pression maximale dans la conduite.

En fonction de leur emplacement, de la nature de la conduite sur laquelle ils sont à installer, du diamètre de cette conduite, de la pression maximale et de leur utilisation, les robinets seront :

Sur conduites enterrées ou dans chambres :

— en fonte ;

— en acier, avec enrobage ou revêtement anticorrosion ;

— en laiton pour les diamètres jusqu'à 50 mm.

Sur conduites en élévation :

— en acier, protégé contre la corrosion ;

— en laiton.

En ce qui concerne les raccordements des robinets sur les conduites, ils seront en fonction de la nature des tuyaux, des robinets et de leurs diamètres, de types suivants :

— robinets fonte : par brides ;

— robinets acier : par brides ou par soudure ;

— robinets laiton : par brides ou par brasure ou soudo-brasure, ou par raccords vissés pour ceux en élévation ou par manchons autosoudables sur tuyaux en polyéthylène.

Sauf spécifications contraires explicites dans le CCTP ci-après, les robinets seront « à passage intégral ».

En fonction de leur diamètre et de leur poids ainsi que dans tous les cas de canalisations à joints souples, les robinetteries seront à poser et à fixer sur des petits massifs en béton.

XI - Exécution des tranchées et remblaiement

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux à la charge de l'entreprise, s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main, ou entièrement à la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

— pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

- pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier.

Parois et fonds de fouille

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Évacuation des eaux de ruissellement

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié :

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond, l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient nécessaires.

Remblaiements

En complément aux prescriptions de l'article 81 du fascicule 71 du CCTG, il est précisé :

Les remblais à réaliser seront à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Le remblai sera arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m épaisseur arrosées et compactées l'une après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95 % de la valeur optimale déterminée à l'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulièrement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc.

Le maître d'œuvre pourra imposer les degrés de compacité à obtenir.

Enlèvements des terres en excédent

Les terres devant être évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés.

Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

— par des parois talutées, degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ;

— par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions météorologiques l'exigent.

Classification des terrains

Les terrains sont classés en 3 catégories (no 1 - 2 et 3) comme précisé au CCTG.

XII - Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique, il devra être procédé à un rabattement de nappe.

Le choix du procédé à utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé à l'entrepreneur.

Les frais de ce rabattement de nappe :

- sont compris dans le prix global forfaitaire du marché.

XIII - Règles de mise en œuvre du réseau

Pose en tranchée à la charge de l'entreprise

Tous les ouvrages du réseau eau comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires pour les canalisations, regards et tous autres ouvrages du réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

— les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ;

— les remblais avec terres en provenance des fouilles et avec matériau d'apport, si nécessaire ;

— l'enlèvement des terres en excédent.

Mise en place du grillage avertisseur à âme métallique, couleur « bleu » à la profondeur voulue.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours être suffisante pour permettre une mise en œuvre des ouvrages dans les règles de l'art.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Pose des canalisations en tranchée, accessoires et robinetterie - Joints

En complément aux prescriptions du fascicule 71 article 53 du CCTG, il est précisé :

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins à faire agréer par le maître d'œuvre.

L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, l'entrepreneur aura à prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les assemblages sur des petits massifs en béton maigre.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux, et le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Dans le cas de pose à proximité d'autres canalisations, les espacements seront réglementaires.

Traversée de voies publiques

L'entrepreneur devra respecter et prendre en compte les instructions qui lui seront données par les services publics concernés.

Obligations par l'entrepreneur lors de la mise en œuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

— minimiser au maximum la gêne au tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaires ;

— assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers, de jour comme de nuit.

XIV - Regards - Chambres

Généralités

Sauf cas particuliers, les regards et chambres pour compteurs seront de type préfabriqué "MAEC" coffrets muraux.

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.

Ouvrages préfabriqués

Ils devront être titulaires du label NF, ainsi que d'une certification.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une pièce, les autres en éléments assemblés.

Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

— un radier préfabriqué ou coulé en place ;

— un ou plusieurs éléments pour cheminée ;

— un élément de finition haut à cône réducteur ou non ;

— des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

— des prépercements avec leurs dispositifs souples d'étachéité ;

— un dispositif de couronnement ;

— des échelons d'accès pour les regards visitables, en acier galvanisé.

Pour tous les ouvrages préfabriqués, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du maître d'œuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il propose.

Mise à niveau des dispositifs de couronnement

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards et chambres avec les revêtements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes fournitures nécessaires.

XV - Essais et épreuves des conduites

Au fur et à mesure de la finition de chaque tronçon de réseau, ou en fin de travaux, selon le cas, mais dans tous les cas avant remblaiement, il devra être procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôle et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront à réaliser dans les conditions définies au fascicule 71 articles 76 à 79 du CCTG.

L'eau nécessaire aux essais sera fournie par l'entreprise / le maître d'ouvrage.

Un procès-verbal sera dressé à chaque essai, comme précisé à l'article 76-7 du fascicule 71 du CCTG.

XVI - Nettoyage et désinfection des canalisations

Dès finition des essais et épreuves, les canalisations devront être nettoyées et lavées intérieurement, et ensuite désinfectées.

Ces travaux devront être réalisés dans les conditions précisées à l'article 84 du fascicule 71 du CCTG.

Contrairement aux prescriptions de l'article 84 susvisé, tous les frais de nettoyage et de désinfection seront à la charge de l'entrepreneur, y compris la fourniture de l'eau et les frais d'analyses.

XVII - Réseau incendie

En fin de travaux, l'entrepreneur devra fournir un certificat mentionnant la pression et le débit des installations suivant les normes.

XVIII - Plan de récolement

L'entreprise devra remettre le dossier de récolement dans les conditions précisées à l'article 87 du fascicule 71 du CCTG.

3 - Descriptif des travaux

3-1 - Tranchées pour canalisations d'eau

I - Tranchées en terrain stable

Fouille en tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si nécessaire.

Parois dressées avec fruit, en fonction de la nature du terrain.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10, épaisseur minimale.

Après pose de la canalisation :

Remblaiement soigné jusqu'au dessus du tuyau, et remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

II - Tranchées en terrain pouvant nécessiter un blindage

Fouille en tranchée en terrain pouvant nécessiter un blindage.

Ce blindage sera métallique, d'un système limitant à son minimum la décompression du terrain.

Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra être en bois.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10, épaisseur minimale.

Après pose de la canalisation :

Remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau, et remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement.

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

3-2 - Canalisations d'adduction d'eau enterrées

### I-Canalisations eau en tranchée, en tuyaux polyéthylène

Fourniture et pose de canalisations en tuyau de polyéthylène, non rigides ou rigides selon diamètres, répondant aux normes NF T 54-063 et NF T 54-071, ainsi qu'à l'article 19 du fascicule 71, titulaires de la marque « NF Eau bleue » et de la certification no 01-99.

Compris toutes coupes, pièces de raccord nécessaires en polyéthylène, laiton ou bronze et tous éléments d'assemblage nécessaires.

Assemblages par raccords électrosoudables, raccords mécaniques ou soudage bout à bout en fonction des diamètres, selon prescriptions du fabricant.

Pose en fond de tranchée sur lit en matériau fin, celui-ci non compris, et réglage soigné pour obtenir la pente régulière voulue.

Compris tous massif d'ancrage et de calage nécessaires.

Tubes de fabrication Alphacan ou équivalent.

Pression nominale PN 16 - PE - HD - « Alphacan O bleu » ou équivalent

— DN extérieur : 40 mm.

— DN extérieur : 50 mm.

— DN extérieur : 63 mm.

— DN extérieur : 75 mm.

— DN extérieur : 90 mm.

— DN extérieur : 110 mm.

— DN extérieur : 125 mm.

— DN extérieur : 160 mm.

— DN extérieur : 200 mm.

— DN extérieur : 225 mm.

— DN extérieur : 250 mm.

— DN extérieur : 280 mm.

— DN extérieur : 315 mm.

— DN extérieur : 355 mm.

— DN extérieur : 400 mm.

— DN extérieur : 450 mm.

### II - Canalisations eau en tranchée, en tuyaux PVC

Fourniture et pose de canalisations en tubes PVC rigides répondant aux normes NF T 54-016 et NF T 54-029, et à l'article 19 du fascicule 71, titulaires d'un marquage NF et de la certification no 01 28.

Compris toutes coupes, toutes pièces de raccord et tous éléments d'assemblage nécessaires, et tous cintrages, s'il y a lieu, dans les rayons de courbure autorisés, etc.

Assemblage par :

— collage avec produits préconisés et livrés par le fabricant jusqu'au DN 63 ;

— joints à double lèvre et bague élastomère type « AS » ou équivalent pour les DN supérieurs.

Pose en fond de tranchée sur lit de matériau fin, celui-ci non compris, et réglage soigné pour obtenir la pente régulière voulue.

Compris tous massifs de butée, d'ancrage ou de calage nécessaires.

Tubes « Lucoflex » de la Société Alphacan, ou équivalent.

3-3 Robinets de branchement

Robinets de branchement

Fourniture et pose en tranchée, et épreuve, de robinet de branchement, comprenant tous accessoires et prestations nécessaires au fonctionnement.

Manœuvre par carré 30 × 30, accessoires de manœuvre non compris.

Façon des raccordements compris toutes fournitures et prestations nécessaires, en fonction du type de raccordements.

3-4 Robinetterie pour adduction d'eau

#### Robinets-vannes en fonte

Fourniture et pose en tranchée ou en regard, et épreuve, de robinet-vanne, compris fourniture et pose de tous les accessoires et prestations nécessaires au fonctionnement.

Manœuvre par carré 30 × 30, volant de manœuvre non compris.

Façon des joints à brides compris toutes fournitures.

Matériel répondant aux normes NF E 29-323 et NF E 29-324.

Robinets à présenter par l'entrepreneur à l'agrément du responsable.

Robinet-vanne à opercule caoutchouc, écartement standard, à brides

##### Accessoires pour robinets-vannes en fonte

Fourniture et pose pour robinet-vanne en regard d'accessoires de caractéristiques adaptées au modèle de robinet-vanne à équiper, compris toutes sujétions de fixation.

Volant de manœuvre en fonte.

Pour opercule caoutchouc ou métallique.

— DN 40/50.

— DN 60/80.

— DN 100/150.

— DN 300.

Colonnette pour manœuvre manuelle.

Colonnette, avec volant de manœuvre adapté au DN du robinet.

3-5 Accessoires de réseau d'adduction d'eau

## Purgeurs sur réseau d'adduction eau

Fourniture et pose en regard ou en chambre, de purgeurs, compris tous accessoires et fournitures nécessaires au fonctionnement.

Purgeurs en bronze ou en laiton.

Façon du joint sur orifice fileté prévu pour purgeurs simples.

Façon des joints de tous types sur les autres purgeurs.

3-6 Bouches à clés

Avant-propos

Fourniture et pose d'un ensemble bouche à clé, comprenant toutes pièces principales et accessoires et toutes fournitures et prestations nécessaires pour une livraison en parfait état de finition.

Ensemble d'un type agréé par le concessionnaire, comprenant :

-  tabernacle, cloche ou patin selon le cas, en fonte ;

-  tube allongé en fonte, acier ou PVC, avec couvercle ou coupelle ;

- tige de manœuvre avec carré en tête, en acier ;

- tête de bouche en fonte de forme ronde, carrée ou octogonale.

Les têtes de bouche se trouvant sous chausse devront être de type ‘’ PAVA ‘’.

Pose et fixation sur la conduite et scellement de la tête avec enrobage en béton maigre après exécution du remblai.

Mise à niveau de la tête avec le revêtement de sol fini en une ou plusieurs fois si nécessaire.

3-7 Robinets de compteurs

#### I - Robinets avant ou après compteurs, droits

Fourniture et pose en regard ou en chambre, et épreuve de robinet d'arrêt avant ou après compteur, comprenant tous accessoires et prestations nécessaires au fonctionnement.

Robinet en bronze ou en laiton, à passage intégral.

Façon des joints de raccordements, y compris toutes fournitures et prestations nécessaires en fonction du type de raccordement.

3-8 Bornes - Coffrets - Regards - Etc. pour compteurs eau

#### I – Coffrets muraux

Fourniture et pose de coffrets polyesters muraux type "Maec" ou similaire agréé par la Lyonnaise des Eaux.

Pose du coffret, y compris tous travaux de terrassements nécessaires.

Un coffret pour 1 compteur.

3-9 Bornes et bouches d'incendie

I - Bornes d'incendie

Fourniture, pose et épreuve de borne incendie, y compris tous accessoires et fournitures et prestations nécessaires pour livrer l'installation en parfait état de fonctionnement.

Borne répondant à la norme NF S 61-213 et NF S 62.200.

Construction en fonte et acier galvanisé avec appareillage en cupro-alliage

Borne à livrer complète et comprenant notamment :

— la tubulure verticale en fonte pour raccordement en partie basse à la canalisation avec coude à bride orientable, et alimentant les bouches en partie supérieure ;

— les prises à raccord symétriques, bouchon et chaînette (ou à vis selon le cas) ;

— un dispositif d'obturation à clapet ;

— un système de vidange automatique intégrale ;

— l'ensemble des appareillages de commande et autres.

Protection contre la corrosion :

— éléments enterrés revêtus de laque glycéro ou peinture époxy polymérisée de teinte noire ;

— éléments hors sol revêtus de laque polyuréthanne ou peinture polyester au four, de teinte rouge ;

— les boulonneries et accessoires seront également traités contre la corrosion.

Pose et raccordement :

— pose et réglage, avec butée de coude à patin en partie basse et socle d'ancrage au niveau du sol, en béton maigre ;

— raccordement de la bride sur tuyau d'alimentation de la borne, avec éventuellement esse de réglage si nécessaire, et manchette isolante ;

- vanne et bouche à clé prévues séparément.

Y compris tous travaux de terrassements, et remblaiement en gravier tout-venant.

Réglage directionnel selon instructions des services concernés.

Profondeur de raccordement : 1,00 m / 1,25 m.

Pression 16 bars :

| — borne de DN 80 : | 1 prise Ø 65 et 2 prises Ø 40 ; |
| --- | --- |
| — borne de DN 100 : | 1 prise Ø 100 et 2 prises Ø 65 ; |
| — borne de DN 150 : | 2 prise Ø 100 et 1 prises Ø 65. |

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

# ADDUCTION GAZ

1 - Définition des travaux de l'entreprise - Réglementations

### I - Étendue et consistance des travaux d'adduction gaz

#### Travaux réalisés sous maîtrise d'œuvre de GDF par l'Entrepreneur

. Pose du tuyau principal                                                                       } suivant

. Pose des coffrets y compris le raccordement au réseau principal et  } modalités

les soudures.                                                                                      } convention 3

Travaux réalisés sous maîtrise d'œuvre du Maître d'Oeuvre de l'opération par

l’entrepreneur

. Les terrassements à l’intérieur de l’opération (en surlageurs de tranchée y compris remblai, sablage, grillage avertisseur et fourreau) nécessaires à la mise en œuvre du tuyau principal.

## II – Distributeur :

Le distributeur du gaz est Gaz de France.

### III - Définition et limites des travaux de l'entreprise

Les travaux d'alimentation et d'adduction gaz à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants.

- Pose des tuyaux, coffrets, prises fournis par GRDF.

- Plan de récolement.

#### Canalisations de distribution gaz depuis le réseau public

Origines des installations :

- réseau gaz du distributeur.

Branchement sur le réseau à réaliser :

- Sans objet

## IV - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les suivants.

CCTG - DTU

Il n'existe à ce jour aucun CCTG ou DTU relatif aux canalisations et ouvrages d'adduction gaz en amont de l'organe de coupure générale.

Les travaux de la présente entreprise devront cependant répondre aux :

• DTU 61.1 - Installations de gaz, pour toutes ses clauses et prescriptions pouvant être applicables aux ouvrages et canalisations d'adduction gaz

• DTU 61.1 - Installations de gaz

Cahier des Charges - Cahier des clauses spéciales - Avril 1982.

Instructions relatives aux amendements généraux - Avril 1982.

Terminologie - Avril 1982.

Errata au CC et à l'instruction - Avril 1982.

Additif - modificatif no 3 au CC et à l'instruction - Décembre 1990.

Additif - modificatif no 4 au CC et à l'instruction - Novembre 1997.

• DTU 65.4 (non applicable aux marchés publics) - Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

Prescriptions techniques - Février 1969.

Additif no 1 - Décembre 1971.

Additif no 2 - Septembre 1978.

Additif - modificatif no 3 - Novembre 1997.

| Normes | Intitulé | Statut |
| --- | --- | --- |
| NF EN 1775 | Alimentation en gaz | HOM |
|  | Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - pression maximale de service inférieure à 5 bars Recommandations fonctionnelles |  |
| NF EN 12007 | Systèmes d'alimentation en gaz | HOM |
|  | Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bars |  |
| NF EN 12007.1 | Partie 1 : Recommandations fonctionnelles générales |  |
| NF EN 12007.2 | Partie 2 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène |  |
| NF EN 12007.3 | Partie 3 : Recommandations fonctionnelles spécifiques pour l'acier |  |
| NF EN 12007.4 | Partie 4 : Recommandations fonctionnelles pour la rénovation |  |
| NF EN 12-056.1 | Systèmes d'alimentation en gaz Soudage des tuyauteries en acier Prescriptions fonctionnelles | HOM |
| NF EN 969.A1 | Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisation de gaz. Prescriptions et méthodes d'essai | HOM |
| E 29-171/A1PR | Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs) pour des pressions allant jusqu'à 100 bars | HOM |
| NF E 126 | Robinetterie multifonctionnelle pour appareils utilisant les combustibles gazeux | HOM |
| NF EN 1160 | Installations et équipements relatifs au gaz naturel liquéfié Caractéristiques générales du gaz liquéfié | HOM |
| NF E 29-121 à |  | HOM |
| NF E 29-130 | Robinetteries gaz | HOM |
| NF E 29-137 |  | HOM |
| NF E 29-138 |  | HOM |
| XP E 29-141 | Robinetterie de gaz, moyenne pression - Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - Pression maximale de service de 5 bars | EXP |
| NF T 54-065 | Plastiques - Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 54-066 | Plastiques - Raccords en polyéthylène à emboîtures électro-soudables pour réseaux de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 54-067 | Plastiques - Robinets pour réseaux en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 54-068 | Plastiques - Raccords en polyéthylène à bouts mâles pour réseaux de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 54-069 | Plastiques - Raccords mécaniques pour réseaux en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 54-079 | Plastiques - Prises de branchement en polyéthylène pour réseaux de distribution de combustibles gazeux - Spécifications et méthodes d'essais | HOM |
| NF T 12732 | Systèmes d'alimentation en gaz - Soudages de tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles | HOM |
| XP E 29-124 à NF T 54-079 | normes relatives aux matériels à gaz, rendues obligatoires par l'arrêté du 4 mars 1996 modifié | HOM |
| - Décembre 1971 à - Février 1996 | normes au nombre de 36, dont certaines sont entrées en vigueur après la date de l'arrêté |  |

ainsi que toutes les autres normes NF, EN ou ISO applicables aux présents travaux et non citées ci-dessus.

Dans le cas où des travaux d'installations et de raccordements électriques seraient à réaliser par le présent lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes Électricité applicables en la matière devront être respectées.

Spécifications ATG

Pour les spécifications concernant les matériaux, leur contrôle et vérifications, les règles de mise en œuvre et d'exécution, et les essais et épreuves, dans la mesure où elles peuvent être applicables aux prestations du présent marché, sont notamment les suivantes.

Manuels pour le transport et la distribution du gaz

TITRE VI - Matériaux utilisés pour les canalisations de transport et de distribution.

TITRE VII - Matériels divers des réseaux de transport et de distribution.

TITRE X - Conception et construction des réseaux de distribution.

TITRE XI - Protection contre la corrosion des réseaux de gaz.

TITRE V - Détente et régulation du gaz.

Spécifications ATG B.67.1

Conception, construction et installation des blocs et des postes de détente alimentant une chaufferie.

Spécifications ATG B.521

Installations de gaz combustibles.

Tubes d'acier et accessoires - Alliages d'apport - Contrôle des alliages d'apport.

Spécifications constituées par :

— B.521.0 : tubes d'acier et accessoires ;

— B.521.11 : alliages d'apport et flux pour brasage capillaire fort ;

— B.521.12 : alliages d'apport et flux pour brasage capillaire fort ;

— B.521.2 : contrôle des alliages d'apport et des flux.

Spécifications ATG B.527.9

Modalités de qualification des opérateurs polyéthylène (PE).

Spécifications ATG B.540.9

Modalités de qualification des soudeurs, braseurs et soudo-braseurs.

Spécifications ATG B.600

Installations de gaz combustible.

Éléments préfabriqués de conduites montantes en cuivre.

Autres spécifications

• Spécifications B.500.3 - Tubes en polyéthylène - Raccords - Contrôles de fabrication.

• Recueil des modes de jonction utilisables dans la distribution du gaz.

• Code de bonne pratique des épreuves de réception des ouvrages de distribution placés sous la garde du distributeur.

Textes réglementaires concernant la sécurité des installations de gaz combustibles

• Arrêté du 2 août 1977 (modifié par les arrêtés des 23 novembre 1992 - 28 octobre 1993 - 18 septembre 1995 - 26 juin 1996 - 9 septembre 1996 - 21 novembre 1996 - 5 août 1998 et 5 février 1999) relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés, situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

Domaine d'application : les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1o) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.

• Circulaire du 25 avril 1985 relative à la sécurité des installations de gaz combustible.

• Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 - Il fixe quelques conditions concernant la nature des canalisations (métalliques ; plomb interdit) et impose un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.

• Circulaire DM-T/P n° 26-560 du 29 décembre 1993 portant commentaires à l'arrêté du 2 août 1977.

• Avis de la Commission de sécurité du 8 novembre 1996 pour toutes dispositions pouvant être applicables aux canalisations et ouvrages d'adduction gaz.

• Règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations - Arrêté du 13 juillet 2000 faisant référence aux textes suivants :

— loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

— décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;

— décret n° 85-1108 du 16 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

— arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfureux des gaz naturels transportés par canalisations de distribution publique ;

— avis du Comité technique de la distribution du gaz en date du 3 juillet 2000.

Textes réglementaires concernant les installations de gaz combustibles

Textes généraux

•  Code de la construction et de l'habitation (art. R. 322-20) :

Les alimentations en gaz doivent répondre aux besoins normaux des utilisateurs et être conformes à la réglementation en vigueur.

•  Règlement sanitaire départemental - Installations gaz :

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant.

• Code de la santé publique : livre premier - Protection de la Santé publique - titre premier.

•  Code de la voirie routière.

•  Code de l'urbanisme.

• Code rural.

• Réglementations locales : arrêtés préfectoraux et/ou arrêtés municipaux.

Réglementation européenne

•  Directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 concernant les appareils à gaz.

•  Directive 93/68/CEE du 31 août 1993 modifiant la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 concernant les appareils à gaz.

Textes relatifs aux installations gaz

• Arrêté du 21 février 1966 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

• Décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 relatif à la conformité des installations d'alimentation gaz.

• Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif à la conformité des installations d'alimentation gaz.

•  Instruction du 24 juillet 1987, modifiée par l'instruction du 3 mai 1995 relative aux prescriptions applicables aux conduites de gaz naturel traversant les parcs de stationnement annexes des bâtiments d'habitation.

• Décret n° 92-332 du 31 mars 1992. Il interdit l'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C) pour les canalisations de liquides ou de gaz combustibles.

• Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

Textes et réglementations du distributeur

• Spécifications techniques pour l'établissement des canalisations édictées par Gaz de France.

• Textes spécifiques, prescriptions, instructions, etc. des services locaux du distributeur.

• Le Guide pratique des installations de gaz édité par Gaz de France.

Textes concernant la limitation des bruits de chantier

L'ordonnancement juridique des textes applicables en matière de bruit des travaux est particulièrement complexe, compte tenu de l'intervention de directives européennes dont les principes ont été transposés par arrêtés dans le droit français, en faisant référence à un décret abrogé depuis 1995, mais dont les sanctions pénales et les arrêtés d'application restent en vigueur jusqu'à l'adoption des nouveaux arrêtés sur le fondement du décret du 23 janvier 1995.

La réglementation nationale relative au bruit des engins de chantier concerne tous les matériels et engins à moteur thermique utilisés sur les chantiers ainsi que les marteaux-piqueurs. La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d'engins et se substitue, pour celles-ci, à la réglementation française. À terme, et en fonction de l'élaboration de nouvelles directives, la réglementation européenne se substituera totalement à la réglementation nationale (seul subsiste l'arrêté du 11 avril 1972). Ainsi, il existe aujourd'hui en France, une procédure française d'homologation des engins et une procédure européenne, qui diffèrent sensiblement.

Compte tenu du nombre de textes relatifs à la réduction des bruits de chantier :

• Dispositions nationales :

— loi, décrets, arrêtés et circulaires ;

— règlement sanitaire départemental.

• Dispositions communautaires :

— directives du Conseil ;

— directives de la Commission.

Ces textes ne peuvent être énumérés ici.

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaître, afin de pouvoir en tenir compte dans ses travaux.

Réglementation de sécurité dans les travaux de terrassements en tranchée

Décret du 8 janvier 1965 - Titre 4, dont notamment les points suivants :

Article 64

« Avant tous travaux de terrassements à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voiries et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m de ceux-ci ».

Article 66

« Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur et de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux. »

Article 73

« Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt ».

Article 75

« Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux ».

Article 76

« Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition ».

Protection du paysage

• Loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

• Loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

• Décret no 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de la nature.

• Décret no 89-805 du 27 octobre 1989 portant codification et modification des textes réglementaires concernant la protection de la nature.

V - Spécifications concernant les documents de référence contractuels

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaître les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc. connus à la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Dates de prise d'effet des CCAG, DTU, normes, etc.

Pour les marchés publics (article 3.11 du CCAG) :

—  les textes des CCTG et CCAG à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.

### VI - Réglementations concernant les matériaux et matériels

### Avis techniques

Pour tous les matériaux et matériels qui relèvent de la procédure de l'Avis technique, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et matériels ayant fait l'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et matériels concernés.

Agréments ou procès-verbaux d'essais

Les agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être exigés de l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être délivrés par des organismes agréés.

Marquage ATG

Pour tous les matériels et équipements relevant d'un marquage ATG, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériels et équipements comportant ce marquage.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant l'objet d'une « marque NF » ou d'un « label », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marquages de qualité nationaux

| Produits concernés | Qualification | Organisme délivreur |
| --- | --- | --- |
| Produits objets de normes applicables | NF | AFNOR Association française de normalisation |
| Produits écologiques | NF - Environnement |  |
| Composants et matériaux des bâtiments | Cstbat | CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment |
| Appareils utilisant des combustibles gazeux | ATG | Association technique de l'industrie de Gaz de France |

Marquages de qualité européens

ATE : Agrément technique européen.

Euro-Agrément : procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.

Marquage CE : ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le fabricant appose ce marquage sous sa seule responsabilité.

VII - Démarches et demandes d'autorisation à la charge de l'entrepreneur

En principe, la recherche et l'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public ainsi que les autorisations de passage en terrain privé sont du ressort du maître d'ouvrage.

En revanche, l'entrepreneur doit négocier avec les services intéressés (administrations et services publics) et éventuellement les particuliers, les modalités ayant trait aux questions de circulation, d'ouverture de la tranchée, de dépôt et du planning des travaux. Il lui incombe d'aménager des passages sur les tranchées en vue de leur franchissement.

En ce qui concerne particulièrement les travaux sous voie publique, l'entrepreneur doit en particulier (décret du 8 janvier 1965) :

— faire une déclaration d'ouverture du chantier auprès des services concessionnaires ;

— tenir compte des conditions imposées pour l'ouverture des tranchées transversales à la route et les contraintes au plan de circulation.

Copies de toutes correspondances, autorisations écrites et autres, devront être transmises par l'entrepreneur au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

### VIII - Prestations à la charge du présent lot

• l'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier, de l'outillage des matériels et engins d'exécution ;

• leur maintenance et leur repli en fin de travaux ;

• l'implantation et le tracé des ouvrages ;

• les travaux de terrassements, remblaiement, etc., nécessaires dans les conditions précisées au CCTP ci-après ;

• la pose et mise en œuvre :

- Des fourreaux Ø 160 en traversée de chaussée.

- Des fourreaux Ø 60 pour branchement

- La fourniture et pose de grillage avertisseur jaune.

• l'établissement des plans d'exécution ;

• l'établissement du dossier des ouvrages exécutés ;

• les essais en fin de travaux ;

• la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

•  la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

• la remise en état d'origine des sols et terrains après finition des travaux ;

• ainsi que toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages prévus au marché ;

• l'enlèvement de tous les gravois et terres en excédent hors du chantier ;

• les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

• le ramassage des déchets et emballages ;

• le tri sélectif des emballages et déchets et l'enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des ouvrages de l'adduction gaz en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

### X - Prescriptions et spécifications impératives à l'entrepreneur

Texte de référence

Arrêté du 13 juillet 2000  Règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisation

L'entrepreneur devra strictement respecter les spécifications et prescriptions de cet arrêté pour ce qui concerne :

— les fournitures ;

— les règles de mise en œuvre ;

— et pour toutes autres prestations du domaine de l'entrepreneur.

L'adduction gaz terminée devra être strictement conforme en tous points aux exigences de ce décret.

2 - Spécifications et prescriptions techniques

I - Nature et qualité des matériaux et produits en général

Prescriptions générales

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot, devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après.

• Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO :

— ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

• Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas l'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :

— faire l'objet d'un Avis technique ou d'un agrément technique européen ;

— être admis à la marque NF ;

— être titulaires d'une certification ou d'un label.

• Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

— la procédure d'obtention de l'Avis technique devra être lancée par l'entrepreneur ;

— dans le cas où cette procédure d'obtention de l'Avis technique exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite procédure ATex (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de deux mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au Bureau de contrôle le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

Tuyaux gaz - Robinetterie - Accessoires

Les tuyaux d'alimentation en gaz fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne :

1/ Être conformes :

— soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications, rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1992 ;

— soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un État membre de la CEE reconnue équivalente par le ministre chargé de la Sécurité du gaz ;

— soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la Sécurité du gaz, le cas échéant conjointement avec le ministre chargé de la Construction.

2/ Être installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des matériels et appareils à gaz ne sont autorisés que si les matériels et appareils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.

Il appartient aux fabricants de matériels de faire leur affaire de la conformité aux normes ou spécifications rendues obligatoires ou de solliciter et obtenir l'agrément préalable du ministre compétent.

Dans cette attente, les matériels commercialisés en vue de la réalisation des installations de gaz et déjà acceptés par les distributeurs sont provisoirement réputés satisfaire aux prescriptions ci-dessus.

### Agrément du distributeur

Tous les matériaux, matériels, fournitures et éléments fabriqués devant être mis en œuvre, devront être agréés par le distributeur, sous les formes suivantes, selon le cas :

— être conformes aux « Spécifications GDF » ;

— être titulaires d'une « Autorisation d'emploi » de GDF.

II - Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en œuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Les contrôles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » (cf. chap. 1, point IV).

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

III - Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de chantier :

— pose en intérieur ou en extérieur.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maître d'œuvre prendra alors les décisions à ce sujet.

### IV - Échantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en œuvre.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, l'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.

V - Relevé topographique du terrain

Les côtes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux de faire procéder au contrôle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

##### VI - Relations avec le distributeur

Il appartient à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du service concerné, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ce service et obtenir son accord sur les dispositions envisagées.

VII - Accords du distributeur, contrôles, conformité, etc.

Les installations gaz, objet du présent marché, restent en totalité sous le contrôle du distributeur.

L'ensemble des études, l'exécution des travaux, les fournitures mises en œuvre, les essais, etc., devront impérativement répondre aux exigences et demandes du distributeur concerné.

Il incombera à l'entrepreneur de prendre en temps utile toutes dispositions pour répondre à cet impératif.

Accord du distributeur sur les dispositions envisagées

L'ensemble des ouvrages et canalisations, objet du présent marché, devra être projeté et réalisé en parfait et complet accord avec les services du distributeur.

À cet effet, il incombera à l'entrepreneur :

— de prendre contact en temps voulu avec ces services pour leur soumettre les pièces du projet et les dispositions envisagées pour sa réalisation ;

— de procéder, le cas échéant, à toutes les modifications et/ou mises au point qui seraient exigées par le distributeur, et ce jusqu'à satisfaction complète du distributeur.

Les travaux ne pourront débuter qu'après remise au maître d'ouvrage par l'entrepreneur, d'un accord écrit du distributeur certifiant la conformité du projet.

Contrôle de l'exécution des travaux

L'exécution des travaux se fera sous contrôle des préposés du distributeur.

Ceux-ci auront toute autorité pour donner des instructions et des ordres aux ouvriers dans le cas où ils jugeraient que l'exécution n'est pas conforme.

##### Contrôle des installations

Les installations font l'objet avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.

L'entrepreneur sera tenu de réaliser toutes reprises et/ou travaux nécessaires, le cas échéant, pour remédier aux défauts constatés par le distributeur.

Réception des installations

La réception du réseau d'adduction gaz est prononcée par le maître d'ouvrage en présence du représentant désigné par le distributeur.

Cette réception se fera dans les conditions précisées au CCS du DTU 61.1, pour les installations restant sous le contrôle du distributeur, comme précisé à l'article 8.2.

Pour cette réception, l'entreprise devra fournir :

— les plans des ouvrages mis conformes à l'exécution, à l'échelle voulue ;

— le ou les procès-verbaux d'essais et vérifications des installations ;

— copie des attestations voulues concernant les homologations et certificats des poseurs ;

— et toutes autres pièces exigées, le cas échéant, par le distributeur.

##### VIII - Diamètres et dimensions des ouvrages des réseaux

Les diamètres des canalisations et les dimensions des ouvrages annexes ont été déterminés par le maître d'œuvre en accord avec le distributeur et sont portés sur les plans.

##### IX - Protection contre la corrosion des tuyaux en acier

Canalisations en tube acier enterrées

Les canalisations en tube acier noir posées en tranchées doivent impérativement être protégées extérieurement contre les attaques diverses du sol (eau, produits dissous, bactéries, etc.).

Le type de protection sera, selon les conditions rencontrées, défini par le distributeur, de l'un des types suivants :

•  Protection dite « passive » :

-  protection par un revêtement extérieur de type agréé par le distributeur et mise en place de joints isolants partout où un couple électrique serait susceptible de se produire ;

- cette protection devra être continue et homogène, notamment au droit des soudures, et, à cet effet, le revêtement sera repris après brossage et nettoyage du support sur les zones de soudures à l'aide de bandes adhésives de type agréé par le distributeur.

###### Protection contre la corrosion des éléments accessoires

Tous les éléments, articles et fournitures en métal ferreux à mettre en œuvre, devront impérativement être traités contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront être adaptés aux conditions rencontrées et aux terrains traversés.

### X - Règles générales concernant les réseaux d'adduction gaz

Prestations préalables

L'entrepreneur devra en premier lieu bien délimiter le chantier et l'ouverture de la tranchée, pour une mise en place correcte de la signalisation temporaire et des dispositifs de protection et de prévention.

Des sondages de reconnaissance peuvent s'avérer nécessaires pour confirmer ou préciser la position des ouvrages existants.

Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations gaz du bâtiment afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.

Résistance mécanique

Les ouvrages du réseau, c'est-à-dire les canalisations et les ouvrages annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront être soumis en fonction de leurs emplacements.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques

Les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront être adaptés à la composition chimique des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Pentes des canalisations

Les canalisations devront être posées avec les pentes voulues afin que les liquides abandonnés par le gaz gagnent les points bas où ils sont recueillis dans des siphons d'où ils doivent pouvoir être évacués.

### XI- Robinetteries - Organes de coupure

Toutes les robinetteries gaz et pièces accessoires devront toujours être conformes aux spécifications GDF et de provenance, modèle et type préconisés par le distributeur.

Les caractéristiques des robinetteries seront à déterminer en fonction de différents critères, dont notamment :

— leur domaine d'utilisation ;

— leur emplacement (enterré ou en élévation) ;

— la pression maximale dans la conduite.

En fonction de leur emplacement, de la nature de la conduite sur laquelle ils sont à installer, du diamètre de cette conduite, de la pression maximale et de leur utilisation, les robinets gaz seront :

• Sur conduites gaz enterrées ou dans chambres :

— en fonte ;

— en acier, avec enrobage ou revêtement anticorrosion ;

##### XII - Exécution des tranchées et remblaiement

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main, ou entièrement à la main, selon le cas.

Les tranchées devront comporter des niches au droit des soudures pour permettre une bonne exécution si les soudures sont réalisées en fond de fouille et pour permettre la vérification de ces soudures.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc., nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

— pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

— pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier.

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit, sauf spécifications contraires ci-après.

Parois et fonds de fouille

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Évacuation des eaux de ruissellement

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc., nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié :

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond, l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-après.

Remblaiements

Les remblais à réaliser seront à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

En partie basse de la fouille jusqu'à 0,25 m environ au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, le remblai sera réalisé en matériau fin d'apport.

Le remblai sera arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface. Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m épaisseur arrosées et compactées l'une après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95 % de la valeur optimale déterminée à l'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulièrement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc.

Le maître d'œuvre pourra imposer les degrés de compacité à obtenir.

Le maître d'œuvre pourra faire réaliser des essais, dont les frais seront à la charge de l'entrepreneur dans le cas de résultats non conformes.

Remblaiements en matériaux autocompactants

L'entrepreneur pourra proposer au maître d'œuvre, d'utiliser des matériaux autocompactants pour combler les tranchées après pose, essais et épreuves des canalisations.

L'intérêt de ces matériaux autocompactants est indéniable :

— mise au point dédiée au remblayage de tranchées, avec des caractéristiques régulières ;

— réduction de la largeur de tranchée, qui était jusqu'à présent conditionnée par des considérations liées à la possibilité d'évolution des engins de compactage en fond de tranchée et de chaque côté de la canalisation ;

— optimisation du comblement de la tranchée, le produit permettant d'atteindre les zones que l'on ne pouvait pas atteindre par les méthodes traditionnelles de compactage ;

— suppression du compactage classique, toujours difficile à mettre en œuvre dans des configurations de tranchées fortement blindées ;

— disparition des vibrations liées au fonctionnement des engins de compactage. Cet aspect n'est pas des moins intéressants en site urbain dans la mesure où les nuisances perçues par les riverains seront diminuées d'autant. Il en est de même pour l'absence de stockage ;

— influence moindre des intempéries sur le déroulement des travaux.

Enlèvements des terres en excédent

Les terres devant être évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés.

Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

— par des parois talutées, degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ;

###### Classification des terrains

Les terrains concernés par les travaux correspondent en principe à des terrains ordinaires pour le pays considéré, mais leur caractéristique essentielle est de permettre l'utilisation des engins mécaniques de type courant avec un rendement normal.

### XIII - Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique

Dans le cas où le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique, il devra être procédé à un rabattement de nappe.

Le choix du procédé à utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé à l'entrepreneur.

Les frais de ce rabattement de nappe :

—  sont compris dans le prix global forfaitaire du marché.

#### Pose en surlargeur de tranchée commune non à la charge du présent lot

Les fouilles et remblaiements après pose de la canalisation seront réalisés par l'entrepreneur des tranchées communes.

Le grillage avertisseur sera fourni et mis en place lors du remblaiement par l'entrepreneur des tranchées communes.

Les distances réglementaires entre la canalisation eau et les autres canalisations ou câbles devront être respectées.

###### Obligations de l'entrepreneur lors de la mise en œuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

— minimiser au maximum la gêne au tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire ;

— assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers, de jour comme de nuit.

#### Traversée de voies publiques

L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par les services concernés.

### XIV - Branchements sur réseau de distribution public

Le (ou les) branchement(s) sur le réseau public, devront être réalisés par G.D.F.

### XV - Plan de récolement

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement en fin de travaux, dans les conditions définies par le distributeur, ou à défaut, dans les conditions précisées à l'article 87 du Fascicule no 71 du CCTG.

3 - Descriptif des travaux

##### I - Tranchées pour canalisations gaz

Tranchées en terrain stable

Fouille en surlargeur de tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches si nécessaire.

Parois dressées avec fruit, en fonction de la nature du terrain.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale par l'entrepreneur sous maîtrise d'œuvre de GRDF.

Après pose de la canalisation par l'entrepreneur sous maîtrise d'œuvre de GDF : remblaiement soigné jusqu'à 0,25 m au-dessus du tuyau, et remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs si nécessaire.

- Mise en place de grillage avertisseur jaune.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

- Fourniture et mise en place de fourreau Ø 110 en traversée de chaussée

##### II - Coffrets non équipés fournis par GRDF

###### Coffrets à poser hors sol, de type standard ultérieurement

Fourniture et pose de coffrets en polyester armé de fibres de verre auto-extinguible, degré de protection IP 439, conformes aux spécifications Gaz de France avec porte en polyester dito.

Porte démontable, ouvrante vers le haut ou latéralement selon le fabricant, verrouillage par serrure à fouillot triangulaire ou rectangulaire.

Coffrets équipés de platine ou rails en acier galvanisé ou en aluminium coulé (AS13), avec trous ou prépercements pour arrivée et départ gaz, avec bouchon pour trous non utilisés.

Ensemble cuve et porte parfaitement étanche à l'eau.

Avec sigle « GRDF » ou « Flamme gaz », selon le cas.

Avec ou sans hublot défonçable en fonction de l'équipement à recevoir.

Pose et fixation selon le cas :

- sur fondation ou socle en béton ;

###### Socles sous coffrets en polyester fournis par G.R.D.F. ultérieurement

Fourniture et pose de socles sous coffrets conformes aux spécifications GRDF.

##### III- Compteurs gaz

La fourniture et pose de compteurs gaz sera effectuée par le distributeur ultérieurement.

IV - Le déroulage des tuyaux, la pose des coffrets, les soudures seront réalisés par l’entreprise et rémunérée par GRDF suivant convention.